БЛОК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ

ТИП БКП-2

ПАСПОРТ

ПЕП 2.ПС

2015

2.

Блок контроля пламени двухканальный тип БКП-2 (в дальнейшем "блок"), предназначен для непрерывного автоматического контроля пламени горелочных устройств в топочных камерах стационарных котлов и промышленных печей.

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные параметры, размеры и свойства

1.1.1 Блок выполняет следующие функции:

- формирование из входных сигналов, поступающих от преобразователей наличия пламени, сигналов ПЛАМЯ 1 и ПЛАМЯ 2 (первый и второй каналы контроля, соответственно) в виде двухпозиционных выходных сигналов (замыкание контактов реле);

- переход в состояние АВАРИЯ ПИТАНИЯ после включения блока или при кратковременном пропадании питающего напряжения. Переход в состояние АВАРИЯ ПИТАНИЯ происходит также при неисправности внутреннего стабилизированного источника питания. В рабочее состояние блок переключается кнопкой СБРОС, расположенной на передней панели;

- регулировку порога срабатывания блока по каждому каналу;

- световую индикацию сигналов о наличии пламени по каждому каналу, сигнала  АВАРИЯ ПИТАНИЯ;

- электропитание датчиков пламени.

1.1.2 Блок может работать со следующими типами преобразователей наличия пламени:

- детектирующие датчики типа КЭ;

- частотные датчики типа ПНП; ФДЧ;

- другие типы преобразователей, формирующие выходной сигнал постоянного напряжения в диапазоне от минус 10 до минус 1,5 В.

1.1.3 Блок должен выдавать для питания преобразователей следующие напряжения:

- напряжение постоянного тока (+/- 27 +/-3) В - для питания преобразователей типа ПНП или частотных датчиков типа ФДЧ;

- напряжение переменного тока (160 +/-20) В, (50 +/-1) Гц - для питания детектирующих датчиков (электроды контрольные типа КЭ-М).

1.1.4 Входные сигналы:

1.1.4.1 Количество входных каналов, шт,                                                              2

1.1.4.2 Диапазон порога срабатывания по каждому каналу, от минус (10 +0/-3) до минус (1,5 +0,4/-0,2) В.

1.1.4.3 Зона возврата по каждому каналу, (0,5 +/-0,2) В.

1.1.4.4 Время срабатывания блоков по каждому каналу, не более, 2 с.

1.1.4.5 Входное сопротивление каждого канала, не менее, 15 МОм.

1.1.5 Выходные сигналы:

Коммутационная способность контактов реле должна соответствовать           таблице 1.

3.

###### Таблица 1

| Диапазон коммутации |  | Род тока | Вид нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| Ток, А | Напряжение, В |  |  |
| Не более 0,1 | Не более 250 | (50 – 1000) Гц | Активная |
| Не более 0,3 | Не более 30 | Постоянный | Постоянная времени, не более 0,015 с |

1.1.6 Электропитание блока осуществляется от сети переменного тока напряжением (220 +22/-22) В и частотой (50 +/-1) Гц..

1.1.7 Потребляемая мощность при номинальном питающем напряжении должна быть, В·А, не более,                                                                                       10

1.1.8 Габаритные размеры блока, мм, не более,                            115 х 240 х 285

Установочные размеры, мм, не более,                                  100 х 220 х 265

1.1.9 Масса блока, кг, не более,                                                                            3,5

1.1.10 Номинальные значения климатических факторов - по группе УХЛ 4             ГОСТ 15150-69. При этом значения температуры и влажности окружающего воздуха устанавливаться равными:

- верхнее значение предельной рабочей температуры,                               50 °С;

- нижнее значение предельной рабочей температуры,                                  5 °С;

- рабочее значение относительной влажности,                            80 % при 25 °С;

- предельное значение относительной влажности,                      90 % при 25 °С.

1.1.11 По стойкости к механическим воздействиям блок должен соответствовать группе L1 по ГОСТ 12997-84. Блок должен быть устойчивым при  воздействии  вибрации  с  частотой  до  35  Гц  с  амплитудой смещения 0,35 мм.

1.1.12 Блок в транспортной таре должен выдерживать:

- транспортную тряску при перевозке блоков автомобильным транспортом по грунтовым или булыжным дорогам на расстояние, не менее, 100 км;

- температуру, от минус 50 до плюс 50 °С;

- относительную влажность, до 98 % при 35 °С без конденсации влаги.

1.1.13 Степень защиты для корпуса блока по ГОСТ 14254-96 - IP 30.

1.2 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов.

1.2.1 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов высылаются по требованию потребителя.

2 СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

2.1 Средний срок службы, не менее 8 лет, в том числе срок хранения два года с момента отгрузки в упаковке изготовителя в складских помещениях.

Указанные сроки действительны при соблюдении потребителем действующей эксплуатационной документации.

2.2 Гарантии изготовителя (поставщика)

2.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям технических условий, конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

2.2.2 Гарантийный срок эксплуатации - один год с момента отгрузки.

4.

## 3 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

3.1 Блок  контроля  пламени  тип  БКП-2 № ............  упакован  КМП  «Промел»

(наименование изделия, обозначение, заводской номер)

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

..................................          ................................... ..        ..........................................

должность                       личная подпись               расшифровка подписи

................................

год, месяц, число

##### Дата отгрузки «           »                        201   г

3.2 Упаковка должна обеспечить сохранность изделия при транспортировании, а также хранении в течение 24 месяцев со дня отгрузки.

3.3 Допускается, по согласованию с заказчиком, при перевозке на его автотранспорте, изделие транспортировать без упаковки в транспортную тару, но со средствами защиты от воздействия атмосферных осадков.

## 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1 Блок  контроля  пламени  тип  БКП-2 № .............. изготовлен  и   принят   в

наименование изделия, обозначение, заводской номер

соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов,             ТУ У 13722226.007-99, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

# Начальник ОТК

МП        ................................                                          ...........................................

личная подпись                                             расшифровка подписи

................................

год, месяц, число

## 5 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Движение изделия при эксплуатации осуществляется согласно таблице 2

Таблица 2

| Дата уста-новки | Где установлено | Дата сня-тия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуата-ции | после по-следнего ремонта |  |  |

## 5.

5.2 Прием и передача изделия осуществляется согласно таблице 3.

## Таблица 3

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

5.3 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации указаны в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование изде-лия (составной ча-сти) и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление | Открепление |  |

5.4 Ограничения по транспортированию

5.4.1 Транспортирование изделия производится всеми видами транспорта в соответствии с требованиями, указанными в конструкторской документации и при условии соблюдения правил и требований, действующих на данных видах транспорта. Температура окружающего воздуха - от  минус 50 до плюс 50 °С при относительной влажности до 98 % без конденсации влаги.

6 РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

6.1 Краткие записи о произведенном ремонте

6.1.1 Блок контроля пламени тип БКП-2 № ………   .……………………………………

наименование изделия, обозначение, заводской номер     предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации ………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                 параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта …………………………………………………………

параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт ……………………………………………………

Сведения о произведенном ремонте ………………………………………………                вид ремонта, и краткие сведения о ремонте

……………………………………………………………………………………………………………

6.2 Данные приемо – сдаточных испытаний

6.2.1 Технические характеристики, полученные при испытаниях изделия после ремонта, соответствуют требованиям технической документации.

6.

6.3 Свидетельство о приемке и гарантии

6.3.1 Блок контроля пламени тип БКП-2 № …………  ………………………….

наименование изделия, обозначение, заводской номер       вид ремонта

………………………………………………. ……………………... согласно ………………………………………………………

наименование предприятия, условное обозначение                         вид документа

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта  …………………………………………………………………………………………..

параметр, определяющий ресурс

в течение срока службы ……….. лет (года), в том числе срок хранения  ……………………………………………………………………………………….…..

условия хранения лет (года)

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

### МП    …………………            …………………….

личная подпись                    расшифровка подписи

………………………

год, месяц, число

6.4 Учет работы по бюллетеням и указаниям выполняется в соответствии с требованиями, изложенными в таблице 5

Таблица 5

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |

## 7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

7.1 Перечень особых условий эксплуатации

7.1.1 Температура окружающей среды в месте установки блока должна находиться в пределах oт 5 до 50 °С, влажность - до 80 %

7.

#### 8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1 В случае отказа или неисправности блока в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружение некомплектности при его первичной приемке,

потребитель должен направить рекламацию в адрес предприятия - изготовителя с оформлением следующих документов:

- заявки на ремонт (замену) с указанием адреса (в том числе номер телефона);

- дефектной ведомости.

8.2 Все представленные рекламации регистрируются потребителем                     в таблице 6.

Таблица 6

| Дата от-каза или возник-новения неиспра-вности | Кол-во часов работы до возн. отказа или неиспра-вностисти | Краткое содержание неисправности | Дата на-правления реклама-ции | Меры, принятые по рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |