## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Режим работы (процесс) | ИСХОДНОЕ | Проверка | ПОДГОТОВКА |  |  |  |  | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  | ПОДГОТОВКА |  | Р О З Ж И Г | [8 empty] | Р А Б О Т А |  |  |  |  | О С Т А Н О В |  |  | ИСХОДНОЕ
Исполнительное | СОСТОЯНИЕ | светозвуковой | Заслонка |  | Герметичность |  |  |  | Предварительная |  | Заслонка | Продувка | Поджиг |  |  | Поджиг |  | Прогрев |  | Регулирование РУЧН |  |  | Регулирование АВТ |  |  |  | Штатный |  |  | СОСТОЯНИЕ
устройство, параметр |  | сигнализации | не закрыта | Натечка | Нет контроля | Утечка открыт | Утечка закрыт |  | вентиляция |  | не закрыта | газопровода | запальника |  |  | горелки |  |  | Уменьшение |  | Увеличение |  | Уменьшение |  | Увеличение |  |  | Аварийный
Кнопка ПУСК
Кнопка СТОП
Кнопка ТЕСТ
Кнопка СБРОС
Кнопка БОЛЬШЕ
Кнопка МЕНЬШЕ
Переключатель упр РУЧ
Переключатель упр АВТ
Индикатор ПОЛОЖ ЗАСЛОН
Индикатор АВАРИЯ
Индикатор ПОДГОТОВКА
Индикатор ВЕНТИЛЯЦИЯ
Индикатор РОЗЖИГ
Индикатор РАБОТА
Индикатор БОЛЬШЕ
Индикатор МЕНЬШЕ
Индикатор НЕТ ФАКЕЛА
Индикатор ОТКАЗ ВЕНТИЛЯТОРА
Индикатор ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА НИЗКОЕ
Датчик температура воды высокая
Датчик давление воды низкое
Датчик давление воды высокое
Датчик давление в топке высокое
Датчик герметичности
Датчик давление газа низкое
Датчик давление газа высокое
Датчик давление воздуха низкое
Датчик вентилятора горелки
Датчик факела запальника
Датчик факела горелки
Датчик регулиров БОЛЬШЕ
Датчик регулиров МЕНЬШЕ
Концевик ЗАКРЫТО
Концевик ОТКРЫТО
Пускатель вентилятора
Частотный регулятор
Клапан безопасности
Клапан отсекатель
Клапан горелки
Клапан запальника
Зажигающее устройство
Заслонку открыть
Заслонку закрыть
Звуковая сигнализация
Сигнал АВАРИЯ-2
Время, сек |  |  | По сост | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | По сост | 120 | По сост | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | По полож | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | По сост | 120 | По сост
|  |  | 80 | [5 empty] | 80 |  | 80 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 80 |  | 80
Обозначение |  |  | Тнач | Тгр1 | Тгр2 | Тгр3 | Тгр4 | Тразг вент | Туст возд | Тпр вент | Тнач | Тпродув | Тстаб искр | Тфз | Тстаб фз | Тфг | Тстаб фг | Тпрогрев | tупр | Тупр | tупр | Тупр | tупр | Тупр | tупр | Тупр | Тнач | Твент | Тнач
Исполнительное устройство включено
Контроль параметра включен
Действия оператора