ПРИЛОЖЕНИЕ В

### Опросный лист №_____ от _______________

Организация ______________________________________________

УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОПРОСНОГО ЛИСТА:

Приведенные ниже таблицы заполняются заказчиком на основании режимной карты и инструкции по эксплуатации горелки и теплового агрегата, а также уточненных в процессе наладки значений. Таблицы являются общими для базового исполнения блока и, поэтому в пустых не используемых клетках заказчик должен поставить прочерк. На последней странице руководства по эксплуатации приведен обратный адрес КМП «Промел», который необходимо указать на почтовом конверте и выслать вместе с опросным листом в                 КМП «Промел».

Таблица 1 Характеристика теплового агрегата

| Наименование | Обозначение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тип теплового агрегата |  |  |
| Тип горелки |  |  |
| Другой |  |  |

Таблица 2 Характеристики процесса розжига

| Наименование | Да / Нет, Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Датчик контроля пламени - один* |  |  |
| Дискретно - импульсное управление газовой заслонкой** |  |  |
| Состояние клапана безопасности при поданном напряжении – закрытый |  |  |
| Состояние клапана запальника после розжига горелки - включен |  |  |
| Проверка герметичности газовых клапанов |  |  |
| Положение газовой заслонки при прогреве теплового агрегата, % полного хода |  |  |

Примечания

* -  количество датчиков контроля пламени может быть не более двух.

** - при выборе дискретно - импульсного управления газовой заслонкой, возможность работы блока с цифровым ПИД - регулятором отсутствует.

Таблица 3 Циклограмма розжига

| Параметр | Значение, сек | Назначение |
| --- | --- | --- |
| ### Тнач |  | Время установки газовой заслонки горелки в исходное состояние. Время установки должно соответствовать максимальному значению времени хода исполнительного механизма привода газовой заслонки, из одного крайнего положения в другое. По истечению данного времени и несрабатывания концевого выключателя положения ЗАКРЫТО, блок будет диагностировать неисправность исполнительного механизма. Аварийная ситуация ГАЗОВАЯ ЗАСЛОНКА НЕ ЗАКРЫТА. |
| ### Тгр1 |  | Время выдержки при проверке на герметичность газовых клапанов - КОНТРОЛЬ НАТЕЧКИ. Контролируется герметичность клапана – отсекателя при закрытом клапане безопасности. |
| ### Тгр2 |  | #### Время выдержки при проверке на герметичность газовых клапанов - НЕТ КОНТРОЛЯ. Время в течении которого сигнал от датчика герметичности не контролируется. |
| ### Тгр3 |  | Время выдержки при проверке на герметичность газовых клапанов - КОНТРОЛЬ УТЕЧКИ ОТКРЫТ. Контроль герметичности газовых клапанов на утечку при открытом клапане – отсекателе. |
| ### Тгр4 |  | ### Время выдержки при проверке на герметичность газовых клапанов - КОНТРОЛЬ УТЕЧКИ ЗАКРЫТ. Контроль герметичности газовых клапанов на утечку при закрытом клапане – отсекателе. |
| ### Тразг вент |  | Время с момента включения магнитного пускателя и частотного регулятора до начала открытия газовой заслонки, в течение которого наличие сигнала ОТКАЗ ВЕНТИЛЯТОРА не считается аварийной ситуацией. |
| Тпр вент = Твент |  | Время предварительной вентиляции теплового агрегата воздухом перед началом розжига. Отсчет времени предварительной вентиляции начинается с момента окончания, времени установки давления воздуха Туст возд, которое по значению равно Тнач. Время вентиляции теплового агрегата воздухом при аварийном и штатном останове горелки Твент равно по значению времени предварительной вентиляции Тпр вент. Отсчет времени вентиляции начинается с момента окончания времени Тнач. |
| Тпродув |  | Время продувки газом газопровода горелки через клапан безопасности. |
| Тстаб искр |  | Время с момента включения устройства зажигания, до открытия клапана запальника. |
| Тфз |  | Время с момента включения клапана запальника, в течение которого отсутствие сигнала о наличии факела запальника не считается аварийной ситуацией. |
| Тстаб фз |  | Время с момента появления сигнала о наличии факела запальника до открытия клапана горелки. |
| Тфг |  | Время с момента включения клапана горелки, в течение которого отсутствие сигнала о наличии факела горелки не считается аварийной ситуацией. |
| Тстаб фг |  | Время с момента появления сигнала о наличии факела горелки до начала времени Тпрогрев. |
| ### Тпрогрев |  | Время прогрева теплового агрегата. |
| ### tУПР* |  | Длительность управляющего импульса. |
| ### TУПР* |  | Период следования управляющего импульса. |

Примечание

* -   значения устанавливаются для дискретно - импульсного управления (см. таблицу 2).

Таблица 3 Контролирующие устройства

| Наименование контролируемого параметра (надпись на передней панели блока) * | Да / Нет | Исходное состояние контакта контролирующего устройства, НЗ / НР | Задержка времени срабатывания аварийной защиты для режима РАБОТА, сек | Надпись на передней панели блока (новый вариант) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воды высокая |  |  |  |  |
| Давление воды высокое |  |  |  |  |
| Давление воды низкое |  |  |  |  |
| Давление газа высокое |  |  |  |  |
| Давление газа низкое |  |  |  |  |
| Давление в топке высокое |  |  |  |  |
| Давление воздуха низкое |  |  |  |  |
| Отказ вентилятора |  |  |  |  |
| Нет факела запальника** |  |  |  |  |
| Нет факела горелки** |  |  |  |  |

Примечания

1. НЗ – нормально – замкнутый контакт; НР – нормально – разомкнутый контакт.

2. * -   надписи на передней панели блока приведены для базового исполнения. Для изменения по желанию заказчика надписей на другие, необходимо вписать новые названия в соответствующих ячейках таблицы.

3. ** - индикация контролируемых параметров осуществляется, световым индикатором НЕТ ФАКЕЛА.

Дополнительные сведения или требования:

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

_______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

____________________					_________________________

(дата)							(подпись)

М.П.