УСТРОЙСТВО ИСКРООБРАЗУЮЩЕЕ

ТИП УИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НУВ.РЭ

2005

2.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства искрообразующего типа УИ (в дальнейшем "устройство") и содержит описание устройства и принципа действия, а также технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильного транспортирования, хранения и эксплуатации устройства.

#### 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Устройство предназначено для зажигания путем дугового искрообразования легкофракционного жидкого и газообразного топлив в технологических теплопроизводящих установках (теплогенераторах, котлоагрегатах, обжиговых печах и т. д. Устройства с естественным воздушным охлаждением предназначены для работы от сети однофазного переменного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц.

1.1.2 Номинальные значения климатических факторов - по группе УХЛ 4       ГОСТ 15150-69. При этом значения температуры и влажности окружающего воздуха устанавливаться равными:

- верхнее значение предельной рабочей температуры,                                50 °С;

- нижнее значение предельной рабочей температуры,                                   5 °С;

- рабочее значение относительной влажности,                             80 % при 25 °С;

- предельное значение относительной влажности,                       90 % при 25 °С.

1.1.3 Устройство должно выдерживать при эксплуатации воздействие на него механических факторов внешней среды, соответствующее группе исполнения L1 по ГОСТ 12997-84, а именно, воздействие вибрации частотой до 35 Гц с амплитудой смещения  0,35 мм.

1.2 Характеристики (свойства)

1.2.1 Номинальное первичное напряжение, В,                                                  220

Частота переменного тока, Гц,                                                              50 +/-1

1.2.2 Предельное отклонение первичного напряжения, В,                          +/- 22

1.2.3 Номинальное вторичное напряжение (в режиме холостого хода),                 В,                                                                                                                         7500 + 750

1.2.4 Ток первичной обмотки при номинальной нагрузке, А, не более, ….. 1,25

1.2.5 Номинальный вторичный ток (в режиме короткого замыкания),               мА,                                                                                                                       30 +1/-2

1.2.6 Режим работы под нагрузкой,                       повторно - кратковременный

1.2.7 Относительная продолжительность включения (ПВ), %,                        20

1.2.8 Продолжительность цикла, с,                                                                    180

1.2.9 Продолжительность серии непрерывно следующих друг за другом рабочих циклов, ч, не более,                                                                   1 (20 циклов)

1.2.10 Продолжительность перерыва между сериями непрерывно следующих друг за другом рабочими циклами, ч, не менее,                                                         3

1.2.11 Устройство обеспечивает дуговое искрообразование в потоке воздуха, имеющего скорость 30 м/с при величине искрового промежутка, 3,5 – 2,5 мм

3.

1.2.12 Габаритные размеры, мм, не более,                        …………………

1.2.13 Масса, кг, не более,                                                                …………

1.2.7 Степень защиты для корпуса устройства по ГОСТ 14254-96 - IP 30.

1.3 Устройства и работа

1.3.1 Устройство выполнено в приборном исполнении. Кожух изготовлен из тонколистовой стали и окрашен краской.

?

В нем имеется два отверстия под болты для крепления устройства к вертикальной стенке. На кожухе со стороны колодки имеется винт заземления. Контакты колодки закрываются крышкой.

1.3.2 Принцип работы

1.3.2.1 Работа устройства основана на принципе электромагнитной индукции.

Особенностью работы устройства является крутопадающая внешняя характеристика.

1.4 Средства измерения, инструмент и принадлежности должны соответствовать указанным в таблице 1

Таблица 1

| Наименование и тип | Обозначение НД | Краткая техническая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 Прибор электроизмерительный комбинированный переносной | ГОСТ 10374-82 |  |
| 2 Стенд проверочный Изделие КМП "Промел" | - |  |
| 3 Линейка измерительная металлическая | ГОСТ 427-75 | Цена деления 1,0 мм |

Примечание - Допускается применение других средств измерений для контроля изделия, обеспечивающих необходимую точность и диапазон измерений.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка изделия должна соответствовать требованиям                     ГОСТ 26828-86, чертежей. Маркировка должна наноситься краской или с помощью самоклеющей этикетки «RAFLATAC» на боковую панель устройства. Маркировка должна быть прочной и устойчивой в течение всего срока службы изделия.

Маркировка должна содержать следующие сведения:

а) наименование предприятия - изготовителя; товарный знак предприятия – изготовителя, его адрес;

б) условное обозначение изделия;

в) обозначение нормативного документа;

г) порядковый номер изделия;

д) год выпуска;

е) род тока, напряжение питания;

ж) “Виготовлено в Україні” (при поставке на экспорт).

4.

Примечание – Адрес предприятия – изготовителя допускается указывать в эксплуатационной документации.

1.5.2 Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям             ГОСТ 14192-96 и конструкторской документации.

Транспортная маркировка должна наноситься на одну из боковых сторон каждого ящика. На неупакованные в транспортную тару изделия маркировка наносится на фанерный ярлык, прочно прикрепляемый к грузу.

Транспортная маркировка должна содержать основные, дополнительные и информационные надписи, а также манипуляционные знаки: 1; 3; 11.

1.5.3 Маркировка должна быть выполнена на украинском языке, а при поставке на экспорт - на языке, согласно договору - контракту.

1.6 Упаковка

1.6.1 Упаковка должна производиться в соответствии с конструкторской документацией.

1.6.2 Допускается, по согласованию с заказчиком, при перевозке на его автотранспорте, изделие транспортировать без упаковки в транспортную тару, но со средствами защиты от атмосферных осадков.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка изделия к использованию

2.1.1 Выдержать устройство в таре в нормальных климатических условиях в течение 2 ч.

2.1.2 При распаковке устройства обратить внимание на состояние лакокрасочного покрытия и убедиться в отсутствии механических  повреждений корпуса, клеммной колодки.

При наличии механических повреждений корпуса (вмятин, трещин, следов  коррозии и других дефектов) устройство следует считать неисправным. Дальнейшей проверке и включению в сеть такое устройство не подлежит.

2.1.3 Проверить сопротивление изоляции между вводами низкого напряжения и корпусом устройства мегаомметром на напряжение 500 В. Величина сопротивления изоляции должна быть не менее 2 МОм.

2.1.4 Выбрать провода для подключения устройства к сети и для подключения нагрузки к трансформатору:

- сечение провода с медными или алюминиевыми жилами для подключения устройства к сети должно быть от 0,5 мм2 до 2,5 мм2 ; для подключения нагрузки к устройству использовать специальный высоковольтный провод.

2.2 Порядок установки

2.2.1 Установить устройство на месте эксплуатации.

2.2.2 Заземлить устройство.

2.2.3 (Как подключить «высокую сторону?»

5.

2.2.4 Подключить устройство к питающей сети при помощи двужильного или двужильного с заземляющей жилой кабеля. Кабель питания подключить к вводам, обозначенным 220 В.

2.2.5 Выполнить монтаж проводов таким образом (петлей вниз от вводов), чтобы исключить возможность попадания воды самотеком по проводам к устройству, а также, чтобы исключилась возможность короткого замыкания.

2.3 Порядок работы

2.3.1 Схема подключения устройства к                              показана на схеме   ? .

2.3.2 Включить устройство толчком на полное напряжение.

2.4 Перечень возможных неисправностей в процессе использования изделия по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении

| Наименование неисправ-ности, внешнее проявле-ние и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 Перегрев и искрение контактов ввода. | Ослабла затяжка контактов. | Подтянуть крепление проводов на вводах. На вводе высокого напряжения насадить высоковольтный провод на контакт ввода и затянуть гайку. |
| 2 Отсутствие напряжения на высоковольтных вводах | Оборваны выводы | Снять крышку, проверить целостность выводов обмотки, заменить обмотку |
| 3 Сопротивление изоляции обмотки низкого напряжения менее 2 МОм. | Увлажнилась изоляция. Повреждение изоляции | Высушить при температуре 80 °С При повреждении наружной изоляции катушек или выводов произвести ремонт нанесением слоя эпоксидного компаунда. |

6.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Меры безопасности

3.1.1 Корпус устройства надежно заземлить.

3.1.2 К эксплуатации, ремонту и текущему обслуживанию устройства допускается персонал, изучивший его устройство, прошедший инструктаж по технике безопасности и имеющий допуск к работе с электроустановками.

3.1.3 Внимание!

При подаче питающего напряжения на клеммы     ?   (см. схему     ) на выходе устройства присутствует напряжение  7,5 кВ.

Все работы по монтажу устройства производить при полностью снятом напряжении питания. При этом на распределительном щите, питающем устройство, необходимо повесить табличку с надписью "НЕ ВКЛЮЧАТЬ - РАБОТАЮТ ЛЮДИ".

3.2 Проверка работоспособности изделия

| Наименование работы | Кто выполняет | Средства измере-ний, вспомогатель-ные технические устройства и материалы | Контрольные значения параметров |
| --- | --- | --- | --- |

4 ХРАНЕНИЕ

4.1 До момента ввода в эксплуатацию устройство должно храниться в сухом закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от 5 до 50 °С и относительной влажности от 30 до 80 %. Воздух в помещении не должен содержать агрессивных паров и газов.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Упаковка должна обеспечить сохранность устройства при транспортировании, а также хранении в течение 24 месяцев со дня отгрузки.

5.2 Транспортирование устройства производится всеми видами транспорта в соответствии с требованиями, указанными в конструкторской документации  и при условии  соблюдения правил и требований, действующих на данных видах транспорта. Температура окружающего воздуха - от  минус 50 до плюс 50 °С  при относительной влажности до 98 % без конденсации влаги.

7.

6 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

6.1 Устройство устанавливать в местах, удобных для обслуживания, эксплуатации и ремонта в соответствии с требованиями техники безопасности.

6.2 Устройство должно быть надежно заземлено в соответствии с требованиями "ДНАОП 0.00-1.32-01". Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.

6.3 При монтаже, наладке и эксплуатации устройства соблюдать правила и требования "ДНАОП 0.00-1.32-01", "ПТБ" и "ПТЭ", инструкции по технике безопасности, действующей на предприятии - потребителе, а также руководствоваться требованиями ТУ, конструкторской документации.

6.4 Устройство рассчитано на любое положение в пространстве при эксплуатации в закрытом взрывобезопасном и пожаробезопасном помещении. Окружающая среда не должна содержать агрессивных паров, газов и аэросмесей, в том числе токопроводящей пыли.