##### СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ

##### СМ-1-АС

Руководство по эксплуатации

Паспорт

Назначение.

Счетчик времени наработки СМ-1-АС (счетчик моточасов с автозапуском и сбросом ) предназначен для учета времени работы оборудования, в которое он встраивается. Счетчик представляет собой электронное устройство на основе микроконтроллера и может использоваться в новом оборудовании или для замены вышедших из строя электромеханических и других счетчиков. Счетчик ведет счет времени наработки с момента включения питания и до момента его выключения. Значение времени наработки отображается на светодиодном индикаторе и сохраняется в энергонезависимой памяти при каждом выключении питания.

Технические характеристики.

-Напряжение питания, постоянное, В ....от 8 до 35

-Ток потребления, мА, не более ... 60

-Максимальное значение

-учитываемого времени, ч  ........ 999 999 (114 лет)

-Точность счета, %    .....................................       0,1

-Масса, кг, не более ......................................... 0,05

-Габаритные размеры, мм, не более..... 65х35х85

-Габаритные размеры внутрищитовой

части, мм, не более .............................   50х25х80

-Рабочая температура,°С ..................  - 40….+50

Работа прибора.

На передней панели прибора расположен шестиразрядный светодиодный дисплей и кнопка, на задней стороне смонтированы винтовые контактные колодки для подключения питания - постоянного напряжения 8 – 35  В (контакты 1 и 2).

При подаче питания на дисплее счетчика индицируются показания минут и секунд  хх.хх. При кратковременном нажатии на кнопку дисплей отображает показания времени наработки в часах ххх.ххх, через 3 секунды происходит возврат в предыдущий режим. При нажатии и удерживании кнопки более 3 секунд на индикаторе остаются показания времени наработки в часах до выключения питания или повторного нажатия кнопки.

Схема подключения счетчика СМ-1-АС показана на рисунке.

При нормальной работе – отсчёте времени – выключатели SA1 и SA2 разомкнуты. Для временной остановки счёта необходимо включить SA1, для сброса показаний в нулевое значение – включить  SA2.

Указание мер безопасности.

При установке прибора, устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить прибор от питающей сети.  При эксплуатации, техобслуживании прибора соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Комплектность.

Прибор                                                              1 шт.

Руководство по эксплуатации                         1 шт.

Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

В случае выхода прибора из строя в течении гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изготовитель осуществляет его бесплатный ремонт или замену.

Свидетельство о приёмке

Прибор СМ-1-АС,   зав. №   __________________

соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ______________________________

Подпись и штамп ОТК_______________________

Дата продажи _____________________________